
湖南潇湘技师学院食堂
后厨安装湿式喷淋装置项目竞价招标文件

为完善校园消防设施，补齐食堂后厨消防短板，提升校园火灾防控能力，保障师生人身及校园财产安全，湖南潇湘技师学院拟实施食堂后厨湿式喷淋装置安装项目。本项目经院领导研究批准，资金来源为单位自筹，采购方式为向学院招投标邮箱投递竞价资料公开竞价。现面向社会公开竞价，欢迎符合资质、履约能力强、信用良好的供应商参与，现将采购事项公告如下：
[bookmark: _GoBack]一、项目概况
1.项目内容
本项目为食堂后厨与特色档口增加湿式自动喷水灭火系统建设工程，包含消防方案设计、合规消防施工及竣工图纸出具、设备耗材供货运输、现场安装、管线敷设、接线编码、系统调试、全校区消防联动测试、隐蔽工程、防火封堵、第三方消防检测、场地清理、食堂吊顶恢复、2年质保及全套售后服务。供应商须保证新装系统与校内原有消防设备系统完全兼容联动，存在不兼容、联动异常等问题须免费整改、更换设备，直至验收合格。
2.技术与验收标准
本项目严格按照国家现行消防规范（GB 50261-2017、GB 50084-2017、GB 50974-2014、GB 55037-2022）及本项目附件《设备耗材明细及技术要求》《竣工验收标准》执行。本项目为全新安装工程，必须完整执行进场报验、管道试压、管网冲洗、设备安装、系统调试、竣工验收全套强制工序，严禁省略、颠倒关键施工流程，相关验收标准详见合同的附件。
3.项目地点
永州市冷水滩区永州大道2号（湖南潇湘技师学院校内食堂）
4.质量要求
所有消防设备须具备有效3C认证、产品合格证、型式检验报告，严禁使用非标、三无、翻新设备。项目须通过第三方消防检测合格及校方竣工验收，验收不合格须无条件免费返工整改，工期不予顺延。
5.工期要求
（1）进场时间：2026年8月6日；
（2）竣工截止时间：2026年8月20日，须全部完成供货、安装、调试、联动、资料整编等工作，具备检测及验收条件，非甲方原因及不可抗力不予顺延工期。
6.质保与售后响应
（1）项目整体质保期2年，自竣工验收合格之日起计算。质保期内因设备、施工、调试等乙方原因造成的故障、漏水、联动异常等问题，全部维修、更换费用由乙方无偿承担。
（2）售后响应：3小时响应、24小时故障排除，逾期未修复的，甲方可委托第三方维修，产生费用由乙方双倍承担，从保证金及尾款中抵扣。外地供应商须提供覆盖2年质保期的永州本地维保合作协议或固定售后网点佐证资料，否则资格审核不合格。
7.现场踏勘
供应商可自行现场踏勘，费用自理。因未踏勘造成的报价漏项、工程量偏差、履约风险等，均由供应商自行承担，采购人不予增补任何费用。
8.安全施工要求
中标方须持证施工、规范安全作业，严格遵守校园管理制度。施工及质保期内，因乙方施工、设备质量、工艺问题造成的财物损坏、人身伤害、安全事故、行政处罚及维权费用，全部由乙方独立承担。
二、采购预算及最高限价
本项目最高限价140000元，报价超限价按废标处理。本项目为固定总价包干，包含设计、供货、安装、调试、检测、税金、质保、清运等全部履约费用，无任何隐性费用。
三、中标方式
本项目采用满足全部资格及技术要求、最低价中标方式确定中标单位。若最低报价明显低于市场合理价格、存在恶意低价、偷工减料风险的，采购人有权要求投标人提供成本构成说明、材料品质保障承诺、履约保障承诺；供应商无法合理解释、无法提供有效保障资料的，采购人有权否决该报价，依次顺延确定下一顺位中标候选人。
四、竞标人资格要求
1. 具备独立法人资格，持有有效三证合一营业执照，经营范围含消防工程相关内容；
2. 具备有效安全生产许可证、消防设施工程专业承包资质；
3. 人员配置达标：项目负责人持机电二级及以上建造师证，现场施工人员持中级及以上消防设施操作员证，配备持证施工员、质量员、专职安全员（C证）；
4. 外地供应商售后兜底：注册地不在永州冷水滩、零陵、祁阳、东安、双牌区域的，须提供覆盖2年质保期的本地合规消防维保合作协议或永州固定售后网点佐证资料，否则资格审核不合格。
5. 竞价前7日内信用查询无失信、无政府采购违法违规记录；
6. 无关联企业同时竞价，近3年无消防工程重大质量事故、骗取中标等违规记录。
五、竞价时间及投标资料递交要求
1.竞价时间：2026年7月31日15:00----2026年8月5日15:00。
2.竞价供应商须在竞价期结束前，向学院招投标邮箱（hnxxjsxyztb@163.com）完整上传（投递）总报价表、企业资质文件、资格证书、人员资质、信用报告、售后兜底佐证材料、设备和材料清单（含品牌、型号、数量等）、技术响应表等全部资料且对资料进行加密处理。资料不全、模糊不清、逾期上传（投递）、未完整响应采购及技术要求、不对资料进行加密处理的，视为无效报价。
3.加密密码在2026年8月5日15:01--15:05短信发给本项目联系人，提前发送的视为报价无效。
4. 供应商未按公告要求上传（投递）投标资料、资料审核不合格、不满足技术标准及售后兜底要求的，直接取消竞标资格，中标名额依次顺延确定。
六、合同签订及相关要求
1. 合同签订
中标公示无异议后3个工作日内，中标单位前往湖南潇湘技师学院科研楼110室签订正式合同，逾期未签约视为自动放弃中标资格。本公告、附件、验收标准、结算及违约条款均为合同有效组成部分，中标供应商须无条件完全响应。
2. 履约保证金
中标公示无异议后1个工作日内，中标方须缴纳履约保证金10000元，逾期视为自动放弃中标资格；项目验收合格、无违约纠纷后30天内无息退还保证金，寒暑假顺延；
3. 其他要求
乙方出现工期延误、质量不达标、售后违约、擅自转包等行为，甲方可从保证金、工程款中抵扣违约金及损失。
七、付款方式
1. 付款：通过对公账号付款。
第一批付款：验收合格后，中标方开具全额合规发票及全套结算资料（包括合同、项目材料清单、验收单、施工图、竣工图、第三方检查合格报告等）等资料按财务流程报账，支付中标金额总价的90%；
第二批付款：剩余10%作为质保金，2年质保期满、无质量及售后纠纷后无息付清；
2. 遇寒暑假、财政拨款延迟等不可归责甲方情形，付款期限合理顺延，采购人不承担逾期付款责任。
八、违约责任
1. 乙方未在2026年8月20日前完成全部施工并达到合格验收条件的，按以下标准承担逾期违约金：逾期3日以内，每日按本项目结算总价0.5%的标准扣除违约金；逾期4日及以上，每日按结算总价1%的标准扣除违约金。逾期超10日以上，甲方有权单方解除合同、另行委托第三方施工，所有新增费用及甲方损失由乙方全额承担。
2. 施工质量不达标、使用非标材料、拒不履行售后义务的，严格按照正式合同条款追责、扣除违约金，情节严重的解除合同、追偿全部损失。
3. 供应商竞价报价即视为完全认可本公告全部条款、结算规则、售后要求、违约条款，中标后不得以任何理由议价、加价、拒履约、降标履约。
九、其他事项
1. 本公告、项目附件、中标通知书、竞价文件、采购合同具有同等法律效力，未尽事宜由湖南潇湘技师学院负责解释。
2. 本次竞价所有风险、成本、责任由中标供应商自行承担。
3. 本公告由湖南潇湘技师学院负责解释。
4. 联系人及联系电话：杨老师   17774627115

日期：2026年7月31日











     
附件： 
湖南潇湘技师学院食堂后厨安装湿式喷淋装置项目总报价表

	项目名称	项目名称
	湖南潇湘技师学院食堂后厨安装湿式喷淋装置

	 报   价
	大写：                                           元。（小写：      元）

	付款方式
	第一批付款：验收合格后，中标方开具全额合规发票及全套结算资料（包括合同、项目材料清单、验收单、施工图、竣工图、第三方检查合格报告等）等资料按财务流程报账，支付中标金额总价的90%；
第二批付款：剩余10%作为质保金，2年质保期满、无质量及售后纠纷后无息付清；


	工期
	2026年8月20日前完工达到验收条件

	备  注
	




供应商名称：                                            
法定代表人或其委托代理人签字：                         
联系电话：

日期：         年    月      日


附件：
项目材料清单
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	热镀锌钢管
	DN150
	m
	30

	2
	沟槽全套管件
	卡箍、弯头、三通、法兰垫片
	批
	1

	3
	入户检修阀门
	DN150
	套
	1

	4
	埋地管道三油两布防腐
	沥青漆+玻纤布
	项
	1

	5
	沟槽开挖+砂石垫层+回填夯实
	机械+人工综合
	项
	1

	6
	外线管道水压试验+清水冲洗
	分段打压保压试验
	项
	1

	7
	外线综合安装人工费
	整套施工
	项
	1

	8
	喷头
	ZSTX/ZSTZ
	只
	178

	9
	热镀锌钢管
	DN150
	m
	20

	10
	热镀锌钢管
	DN100
	m
	120

	11
	热镀锌钢管
	DN80
	m
	40

	12
	热镀锌钢管
	DN65
	m
	40

	13
	热镀锌钢管
	DN50
	m
	150

	14
	热镀锌钢管
	DN40
	m
	280

	15
	热镀锌钢管
	DN32
	m
	320

	16
	热镀锌钢管
	DN25
	m
	560

	17
	沟槽/丝扣配套管件
	弯头、变径、三通、堵头等
	批
	1

	18
	湿式报警阀组
	阀体、压力表、水力警铃、压力开关
	套
	1

	19
	水流指示器
	DN100
	台
	2

	20
	信号闸阀
	DN100
	台
	4

	21
	末端试水装置
	压力表、排水管、阀门
	套
	2

	22
	管道支架、防晃支架
	国标角钢、膨胀螺栓、U型卡
	批
	1

	23
	穿墙/穿楼板防火封堵材料
	防火泥、防火隔板、封堵卷材
	批
	1

	24
	防锈漆、切割片、密封耗材等辅材
	
	批
	1

	25
	输入模块
	泰和安
	套
	7

	26
	信号线
	ZR-RVS-2×1.5
	m
	1200

	27
	金属线管
	镀锌铁线管
	m
	1200

	28
	管道+喷头安装（含吊顶开孔）
	
	㎡
	2220

	29
	报警阀组、试水设备安装调试
	
	项
	1

	30
	弱电布线、接线、系统整体联动调试
	
	项
	1

	31
	设计系统图纸
	
	㎡
	2220

	32
	造价预算
	
	㎡
	2220


备注：1.新装喷淋必须可完全原有消防设备，如不能联动，由中标公司自行负责整改，并承担相关费用。
2.本项目中，设备、辅材的采购和施工工作量实行包干制，不再增加任何费用。


湖南潇湘技师学院
食堂后厨安装湿式喷淋装置项目采购合同

甲方：湖南潇湘技师学院
乙方： 

乙方在湖南潇湘技师学院食堂后厨安装湿式喷淋装置项目采购中，通过乐采云采购电子卖场竞价方式中标。依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084-2017）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）及本项目竞价公告、竞价文件、中标结果、技术附件等相关资料，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责统一的原则，经友好协商，订立本合同，双方共同遵照严格履行。
第一条 项目概况、承包范围及工期
1. 项目名称
湖南潇湘技师学院食堂后厨安装湿式喷淋装置项目
2. 项目地点
永州市冷水滩区永州大道2号（湖南潇湘技师学院校内食堂后厨、特色档口指定区域）
3. 承包内容及范围
本项目为食堂后厨与特色档口（面积2220㎡）湿式喷淋装置安装调试全套一体化服务，包含项目专项消防方案设计、设备及配套耗材供货、运输装卸、现场点位布设、管线敷设、设备安装固定、线路接线、点位编码、系统调试、全系统联动测试、隐蔽工程施工、防火封堵、第三方专业消防检测、竣工资料整编、图纸出具、2年全程质保、食堂吊顶恢复及售后服务等工作。乙方须提供具备合法消防设计资质单位出具的消防施工图纸、竣工图纸及全套合规技术资料，确保资料可核验、可归档、可用于消防验收。具体设备、耗材明细、技术参数、施工标准严格遵照本项目附件清单及竞价公告技术要求执行，附件与本合同具有同等法律效力。
4. 质量及标准要求
本项目所有消防设备选型、管线布设、施工工艺、系统调试、联动功能，严格执行国家、行业现行有效规范标准，核心依据《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084-2017）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261-2017）。所有进场消防产品必须具备有效的国家3C强制认证证书、产品合格证、权威检测报告，证件齐全、真实可溯源、合法有效。
系统调试及验收必须满足规范硬性指标：湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时可及时启动；带延迟器水力警铃5s-90s内报警，无延迟器警铃15s内报警；最不利点末端放水至消防水泵启动时间≤5min；3m处警铃声强≥70dB；水流指示器、压力开关、消防水泵动作信号可精准反馈至消防主机。本项目须顺利通过第三方专业消防检测机构检测，出具合格《消防检测报告》，同时通过校方校内竣工验收，双验收均须达到合格及以上标准，验收细则详见本合同附件验收标准。
5. 工期要求
本项目预计进场施工时间为2026年8月6日，乙方须于2026年8月20日前完成全部设备供货、现场安装、管线敷设、接线编码、系统调试、联动测试、场地清理、资料整编等全部工作，确保项目完全具备第三方消防检测及校方竣工验收条件。本合同所有工期、售后响应时限均为自然日，不可抗力及甲方原因除外。
第二条 合同价款
本项目合同总价为人民币（大写）：__________元整（￥__________元）。本价款为固定总价包干，一经确定不作任何调整，已全额包含消防方案设计、图纸出具、设备及耗材采购、运输装卸、人工安装、管线敷设、接线编码、系统调试、联动测试、隐蔽工程施工、防火封堵、食堂吊顶恢复、第三方消防检测费用、安全文明施工、垃圾清运、税金、2年全程质保、售后维修、故障排查、人员持证施工、资料归档等完成本项目全部履约内容的所有费用。除双方书面盖章确认的专项工程变更外，甲方无需额外支付任何其他费用、增补费用。
第三条 质保期限及售后服务
1. 质保期限
本项目整体质保期为2年，自甲方组织整体竣工验收合格、签署验收报告之日起正式计算。质保期全覆盖设备质量、施工工艺、管线安装、系统联动、调试运行等全部项目内容。
2. 质保服务范围
质保期内，因乙方设备质量缺陷、耗材老化、安装工艺不达标、管线布设不合理、系统调试疏漏、配件适配故障等乙方原因，导致喷淋系统漏水、报警失灵、联动失效、水压不达标、设备故障、无法正常运行的，项目所有设备配件更换、上门维修、系统调试、故障排查、联动修复、管线整改等全部费用均由乙方全额无偿承担。因人为恶意损坏、第三方外力破坏、甲方不当使用、不可抗力因素造成的故障损坏，不在免费质保范围，乙方可提供优惠有偿维修服务。
3. 售后响应时效及违约追责
甲方报修后，乙方须3小时内响应对接、核实故障，24小时内彻底排除故障、恢复系统正常运行。若乙方未按时响应、逾期未修复、修复后反复出现同类故障或拒不履行售后义务的，甲方有权自主委托第三方机构开展维修整改，由此产生的所有人工、材料、交通、检测、维修等全部费用由乙方双倍承担，甲方可直接从质保金或履约保证金中双倍扣除，保证金及质保金不足抵扣的，甲方有权从项目工程款中抵扣或向乙方全额追偿剩余损失。
4. 外地供应商售后兜底要求
乙方注册地不属于永州市冷水滩区、零陵区、祁阳市、东安县、双牌县行政区域的，无需设立本地分公司，但须全程满足以下任一售后保障条件，并持续提供完整佐证资料至2年质保期满，质保期内随时配合甲方核查：
① 与上述区县内具备合法消防维保资质的企业签订正式、可核验的维保合作协议，协议有效期完整覆盖本项目2年质保期；
② 在永州市范围内设立固定售后服务网点，提供网点租赁合同、产权证明、本地常驻维保人员社保缴纳凭证等有效资料。乙方未达标、无法提供佐证或售后保障失效的，视为乙方违约，甲方有权追责并暂扣尾款，直至乙方整改到位。
第四条 安全施工责任
1. 乙方为本项目施工安全、现场管理、人员管控、文明施工、消防安全的唯一责任主体。乙方须建立完善的现场安全管理制度、安全生产操作规程，所有进场施工人员必须持有对应有效岗位资格证书，配齐、佩戴全套安全防护用品，严格遵守湖南潇湘技师学院校园管理制度、消防安全管理条例、食堂后厨安全管理规定及施工安全操作规程，全程文明施工、合规施工、安全施工，严禁违规作业、野蛮施工。
2. 施工全过程中，因乙方施工操作不当、安全管理疏漏、施工流程不规范、人员管控不到位、防护措施缺失等乙方原因，造成甲方校园建筑、食堂设施、公共财物损毁，或引发第三方人身伤害、财产损失的，所有修复赔偿费用、行政处罚费用、法律责任均由乙方独立全额承担。乙方施工人员的自身工伤、意外伤害、安全事故等所有风险、费用、责任均与甲方无关。
3. 质保期内，因乙方设备质量不达标、安装工艺不合规、系统调试缺陷、施工整改不到位等乙方责任原因，引发漏水、火灾、设备失效、人身伤害、财产损失、安全事故的，乙方须全额承担所有修复、赔偿、行政处罚、诉讼、律师维权等全部相关费用；同时甲方有权单方解除本合同，并向乙方全额追偿所有经济及名誉损失。
第五条 乙方权利与义务
1. 乙方须严格按照本合同及竞价公告约定工期，按时进场施工，足额配齐施工人员、施工机械、合格设备及耗材，严格遵照国家现行消防规范、施工标准、设计图纸、项目技术参数施工，确保工程质量合格、系统联动稳定、各项指标达标，通过第三方检测及校方竣工验收。
2. 施工期间严禁损坏甲方校园建筑、设施、绿植、食堂设备、公共管线等公共财物，施工过程中造成的一切损坏、破损，乙方须无条件限时修复、复原或照价赔偿，所有费用由乙方自行承担。
3. 乙方须保证本次新装湿式喷淋系统、消防主机及整套消防系统，可完美兼容、联动校内1-7栋学生公寓、食堂原有全部消防设备设施，实现全校区消防系统一体化联动、信号同步、功能互通。若存在系统不兼容、无法联动、信号异常、功能故障等问题，由乙方免费排查、免费整改、免费更换配套设备、免费优化系统，直至全系统联动达标、检测合格、验收通过，工期不予顺延。
4. 乙方须全程规范施工、文明作业，合理安排施工时段，避开食堂运营高峰及学校教学时段，不得影响学校正常教学、办公、师生生活及食堂运营秩序。施工现场做到工完场清，施工垃圾、废旧材料清运出场，保持食堂后厨及校园环境整洁。
5. 乙方须全程无条件配合甲方现场监督、日常检查、抽样核查及第三方消防检测机构的检测、验收工作，对甲方及检测单位、校方提出的整改问题、优化要求，须按期、保质无条件整改到位，直至完全达标、验收合格。
6. 乙方严禁转包、违法分包本项目，严禁使用非标、三无、无认证消防产品及耗材，严禁偷工减料、降低施工标准，否则视为严重违约，甲方有权单方解除合同、不予结算并追偿全部损失。
第六条 甲方权利与义务
1. 甲方有权对乙方施工全过程、材料进场(需提供检测报告、合格证等资料）、设备安装、系统调试、施工安全、文明施工进行全程监督、指导、检查、抽检，对不规范施工、质量不达标、进度滞后、材料不合格、安全违规、系统功能缺陷等问题，有权要求乙方限期整改、停工整改，乙方须无条件服从执行。
2. 甲方为乙方施工提供必要的现场基础施工条件，配合乙方正常进场施工、现场对接、验收报备工作。因甲方原因未能及时开放施工场地、提供必要施工条件导致工期延误的，乙方工期可相应顺延，不视为乙方违约。
3. 项目验收合格、全套竣工资料、检测资料、结算资料齐全合规后，甲方按本合同约定及校内财政审批流程按期支付对应款项。
第七条 验收标准及付款方式
1. 验收依据及流程
本项目验收严格以本合同正文、竞价公告、中标文件、国家消防规范、第三方检测标准及附件验收细则为法定依据。乙方完成全部施工、安装、调试、联动测试、场地清理、资料整编工作后，提交具备资质单位出具的全套消防施工及竣工图纸、完整竣工资料、合规台账资料，同步取得第三方消防检测机构出具的合格《消防检测报告》，向甲方提交正式验收申请。甲方收到申请后，组织校内相关部门开展竣工验收，双验收全部合格后方可进入付款结算流程。验收不合格的，乙方须无条件免费返工整改，工期不予顺延，直至验收合格。
2. 付款比例及方式
（1）验收合格后，中标方开具全额合规发票及全套结算资料（包括合同、项目材料清单、验收单、施工图、竣工图、第三方检查合格报告等）等资料按财务流程报账，支付中标金额总价的90%（￥__________元）；
（2）剩余合同总金额10%作为质保金（￥__________元），待2年质保期满、无质量问题、无售后纠纷、乙方完全履行全部售后质保义务后，甲方在30个工作日内无息结清尾款。
3. 付款顺延约定
如遇学校寒暑假、财政统一拨付窗口期调整、财政系统维护等不可归责于甲方的客观情形，付款期限可合理顺延，甲方应及时向乙方出具书面顺延说明；顺延期限最长不超过60日，超出60日的双方可另行协商，甲方不承担逾期付款违约责任。
4. 付款方式
所有款项均通过财政正规对公转账流程，支付至乙方指定对公账户，乙方不得以个人账户、第三方账户收款。
第八条 履约保证金
1. 本项目中标结果公示无异议后，乙方须在1个工作日内向甲方指定账户缴纳履约保证金人民币10000元（大写：壹万元整），凭保证金缴纳有效凭证，前往甲方指定地点（湖南潇湘技师学院科研楼110室）签订正式合同，逾期未缴纳、未签订合同的，视为乙方自动放弃中标资格，甲方有权作废中标结果、重新采购。
2. 履约保证金在项目整体验收合格、无质量缺陷、无安全事故、无违约纠纷、资料全部归档后30天内无息退还，遇学校寒暑假、财政结算周期调整的，退还时间相应顺延。
3. 乙方存在工期延误、施工质量不合格、设备参数不达标、售后违约、安全违规、拒不整改、擅自停工、转包分包等违约行为的，甲方有权直接从履约保证金中扣除对应违约金及全部损失费用，保证金不足抵扣的，甲方有权从项目工程款中抵扣或向乙方全额追偿。
第九条 违约责任
1. 非甲方原因及不可抗力因素，乙方未按约定时间进场施工、未按期完成材料设备进场筹备工作的，甲方有权单方终止合同、作废中标结果，并依法追究乙方违约责任。
2. 非甲方原因及不可抗力因素，乙方未在2026年8月20日前完成全部施工、调试工作并达到验收标准的，按以下标准承担逾期违约金：逾期3日以内，每日按合同总金额0.5%的标准扣除违约金；逾期4日以上，每日按合同总金额1%的标准扣除违约金。逾期超10日的，甲方有权单方解除合同、另行委托第三方施工，所有新增费用及甲方损失由乙方全额承担。
3. 质保期内乙方未按约定时限响应报修、未按期彻底排除故障、拒不履行售后质保义务的，甲方委托第三方维修产生的全部费用由乙方双倍承担，甲方直接从质保金、履约保证金中扣除，不足部分依法追偿，同时乙方须承担由此引发的一切安全责任及经济损失。
4. 乙方施工质量、设备参数、系统功能、联动效果不符合公告、合同及国家规范要求，无法通过第三方检测、校方竣工验收的，乙方须无条件免费整改、返工、更换设备耗材、优化系统，工期不予顺延；经两次整改后仍不合格的，甲方有权单方解除合同、全额追回已支付款项，并追究乙方由此给甲方造成的全部经济损失及名誉损失。
5. 乙方存在使用非标无认证产品、偷工减料、虚假施工、擅自转包分包、拒不配合检测验收等严重违约行为的，甲方有权立即停工、解除合同、不予结算，并依法追责追偿。
6. 因甲方单方原因无故逾期付款（本合同约定顺延情形除外），给乙方造成直接损失的，按国家相关法律规定承担逾期付款责任。
第十条 不可抗力
因地震、台风、暴雨、洪水、火灾、疫情封控、政府政策重大调整、市政管控等不可抗力因素导致本合同无法按期履行或无法继续履行的，受影响一方须在不可抗力事件发生后5个工作日内书面通知对方，并提供官方有效证明材料。双方可根据不可抗力实际影响程度，协商确定工期顺延、部分履行或解除合同，互不追究违约责任。不可抗力消失后，乙方须立即复工，不得无故拖延工期。
第十一条 争议解决
本合同履行过程中发生的任何争议、纠纷，甲乙双方优先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。所有维权产生的诉讼费、保全费、担保费、律师费、鉴定费、差旅费等全部费用，均由败诉方全额承担。
第十二条 其他约定
1. 本项目竞价公告、乙方竞价响应文件、中标通知书、设备技术清单、维保协议（如有）、验收附件、检测标准均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。若多份文件内容约定不一致，优先按照竞价公告、本合同正文、附件、乙方竞价文件的顺序适用。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同条款标题仅为方便阅读使用，不具备合同法律效力，合同权利义务以条款正文内容为准。
4. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章、乙方足额缴纳履约保证金之日起生效，具有同等法律效力。
（以下无正文）


甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：         
法定代表人：                     法定代表人：          
委托代表签字：                   委托代表签字：        

附件：
1、 项目材料清单；
2、 项目验收标准；


附件1：
项目材料清单
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	热镀锌钢管
	DN150
	m
	30

	2
	沟槽全套管件
	卡箍、弯头、三通、法兰垫片
	批
	1

	3
	入户检修阀门
	DN150
	套
	1

	4
	埋地管道三油两布防腐
	沥青漆+玻纤布
	项
	1

	5
	沟槽开挖+砂石垫层+回填夯实
	机械+人工综合
	项
	1

	6
	外线管道水压试验+清水冲洗
	分段打压保压试验
	项
	1

	7
	外线综合安装人工费
	整套施工
	项
	1

	8
	喷头
	ZSTX/ZSTZ
	只
	178

	9
	热镀锌钢管
	DN150
	m
	20

	10
	热镀锌钢管
	DN100
	m
	120

	11
	热镀锌钢管
	DN80
	m
	40

	12
	热镀锌钢管
	DN65
	m
	40

	13
	热镀锌钢管
	DN50
	m
	150

	14
	热镀锌钢管
	DN40
	m
	280

	15
	热镀锌钢管
	DN32
	m
	320

	16
	热镀锌钢管
	DN25
	m
	560

	17
	沟槽/丝扣配套管件
	弯头、变径、三通、堵头等
	批
	1

	18
	湿式报警阀组
	阀体、压力表、水力警铃、压力开关
	套
	1

	19
	水流指示器
	DN100
	台
	2

	20
	信号闸阀
	DN100
	台
	4

	21
	末端试水装置
	压力表、排水管、阀门
	套
	2

	22
	管道支架、防晃支架
	国标角钢、膨胀螺栓、U型卡
	批
	1

	23
	穿墙/穿楼板防火封堵材料
	防火泥、防火隔板、封堵卷材
	批
	1

	24
	防锈漆、切割片、密封耗材等辅材
	
	批
	1

	25
	输入模块
	泰和安
	套
	7

	26
	信号线
	ZR-RVS-2×1.5
	m
	1200

	27
	金属线管
	镀锌铁线管
	m
	1200

	28
	管道+喷头安装（含吊顶开孔）
	
	㎡
	2220

	29
	报警阀组、试水设备安装调试
	
	项
	1

	30
	弱电布线、接线、系统整体联动调试
	
	项
	1

	31
	设计系统图纸
	
	㎡
	2220

	32
	造价预算
	
	㎡
	2220


备注：1.新装喷淋必须可完全原有消防设备，如不能联动，由中标公司自行负责整改，并承担相关费用。
2.本项目中，设备、辅材的采购和施工工作量实行包干制，不再增加任何费用。
附件2：

新装湿式自动喷水灭火系统安装验收标准
本验收标准为《湖南潇湘技师学院食堂后厨安装湿式喷淋装置项目采购合同》专属附件，与合同正文具有同等法律效力，为本项目材料进场、施工安装、试压冲洗、系统调试、竣工验收、资料归档的执行依据。本项目为全新安装工程，必须完整执行全流程施工工序，严禁省略试压、管网冲洗等强制性规范工序。
一、执行规范
1.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261-2017）
2.《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084-2017）
3.《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）
4.《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）
强制施工流程：材料进场报验→管道安装→分段水压试压→管网彻底冲洗→喷头安装→系统组件安装→全系统调试→整体竣工验收，所有新装工序缺一不可，严禁颠倒工序、省略试压冲洗关键流程。
二、材料进场验收标准（新装工程首道主控关口）
1. 所有进场材料设备：管材、管件、洒水喷头、湿式报警阀、压力开关、水流指示器、信号阀、报警组件等，必须具备有效国家3C强制认证证书、型式检验报告、产品合格证，资料齐全、真实可溯源。
2. 设备、管材外观完好，无裂纹、变形、严重锈蚀、破损；喷头玻璃球完整通透，无破损、变色，严禁使用翻新喷头、二手配件。
3. 所有设备型号、公称动作温度、K系数、工作压力参数、管材规格，完全匹配施工图纸及项目技术参数要求，无错配、替代情况。
4. 镀锌管材壁厚、镀锌层质量符合国家规范及设计要求；沟槽管件密封圈完整、无老化、无开裂、无变形，满足密封防水要求。
三、喷淋管网安装验收标准（主控项）
1. 管道连接形式（沟槽/丝扣/法兰）严格按照设计及规范执行；丝扣连接填料不得挤入管道内部，外露丝扣必须做防腐防锈处理；沟槽加工平整光滑、无毛刺、无变形，橡胶密封圈居中安装、到位密封。
2. 水平管道设置2‰～5‰排水坡度，统一坡向管网泄水点；管网最高点设置自动排气阀，最低点设置专用泄水阀，确保管网无积水、无气堵。
3. 管道支吊架安装间距严格符合规范要求；喷头支管独立设置专用支架，严禁利用喷头承受管道荷载；配水干管、配水管按规范增设防晃支架，管网固定牢固、无晃动、无形变。
4. 管道穿越墙体、楼板位置，采用专用防火封堵材料密实封堵，封堵严实、无空隙、无松动，满足建筑防火分隔要求。
5. 配水干管、配水管统一涂刷红色消防标识或红色环圈标识，环圈宽度≥20mm，标识清晰、规整、全覆盖。
6. 管道敞口施工期间全程临时封闭，严防杂物、泥沙、建筑垃圾进入管网，避免后期堵塞设备、影响系统运行。
强制性工序要求：管道水压试压合格、管网冲洗验收合格后，方可进行喷头安装，严禁提前安装喷头，违者视为重大不合格项。
（1） 强度试验：系统工作压力≤1.0MPa时，试验压力≥1.4MPa；稳压30min，管网无渗漏、无变形、无破损，压力压降≤0.05MPa为合格。
（2）严密性试验：强度试验、管网冲洗全部完成后开展；试验压力为系统工作压力，稳压24h，管网全程无渗漏、无滴水、无泄压为合格。
（3）管网冲洗：采用连续水流冲洗，直至出水口水质、透明度与进水口完全一致，管网内无泥沙、杂物、废渣留存，完整留存冲洗影像及书面记录。
四、洒水喷头安装验收标准
1. 喷头必须使用专用扳手安装，严禁直接拧动喷头框架、溅水盘、玻璃球，避免损伤喷头结构。
2. 严禁私自拆装、移位、喷涂油漆、打磨、改动喷头原有构件，严禁破坏喷头原始参数。
3. 喷头布置间距、溅水盘与顶板、梁体、障碍物的垂直距离，严格遵照施工图纸及GB 50084规范执行，安装尺寸偏差≤4.15mm。
4. 食堂后厨易受碰撞、油污接触区域的喷头，必须规范设置专用防护罩，防止设备碰撞、人为损坏。
5. 同一防火分区、同一保护区域内，严禁混装不同温度等级、不同型号的洒水喷头，喷头型号、参数统一合规。
五、湿式报警阀组安装验收标准（全数检查、逐项验收）
1. 阀体垂直端正安装，介质水流方向标识与实际水流方向完全一致，无反向、无倾斜。
2. 安装空间合规：阀体距地面高度宜为1.2m；正面距墙≥1.2m，两侧距墙≥0.5m；安装区域设置可靠排水设施，排水能力满足调试、泄水需求。
3. 阀组配套组件齐全完好：进水压力表、出水压力表、延迟器、水力警铃、压力开关、试验管路、控制阀等配件齐全、功能完好。
4. 水力警铃连接管道长度不宜大于20m，警铃安装于公共通道外墙醒目、收音良好位置，保障报警声响清晰可辨。
5. 调试硬性标准：末端放水测试时，报警阀进口水压＞0.14MPa、放水流量＞1.0L/s；带延迟器警铃5s～90s内稳定鸣响，无延迟器警铃15s内鸣响；3m处警铃声强≥70dB；压力开关精准动作并实时上传反馈信号至消防主机。
6. 系统伺应状态稳定，阀体无持续渗漏、无滴水、无无故误报警；进水、出水控制阀门设置清晰启闭标识，并完成铅封锁定。
六、水流指示器、信号蝶阀验收标准
1. 设备安装于水平配水干管规范位置，叶片朝向与管网水流方向一致，安装角度合规。
2. 必须在管道冲洗合格、管网洁净后安装，杜绝泥沙杂质卡滞设备，保障动作灵敏。
3. 模拟放水测试，设备动作灵敏、无卡涩、无卡顿，动作信号精准、实时反馈至消防控制室主机。
4. 分区信号阀全开锁定，阀位状态实时上传消防主机，启闭信号联动正常、反馈准确。
七、末端试水装置验收标准
1. 每套报警阀供水系统最不利喷头处规范设置末端试水装置，试水阀、压力表、试水接头组件齐全、安装规范。
2. 试水排水管采用间接排水方式，严禁刚性直接接入污水管道，防止污水倒灌、异味反流、管网污染。
3. 开启末端试水装置放水，压力表读数稳定、压力达标，可有效触发湿式报警阀组全套联动动作。
八、系统整体调试与联动验收
1. 消防水泵控制柜全程置于自动值守状态，主电源、备用电源切换功能正常、响应可靠。
2. 开启最不利点末端试水装置模拟火灾放水测试，整套系统联动逻辑合规：水流指示器报警、湿式报警阀精准开启、水力警铃持续鸣响、压力开关可靠动作。
3. 压力开关可连锁自动启动喷淋消防泵，自末端放水开始至消防水泵启动时间≤5min，完全符合规范时限要求。
4. 水流信号、阀组动作信号、压力开关信号、水泵运行信号全部实时、精准上传消防控制室主机，无漏报、错报、迟报。
5. 关闭试水阀后，系统自动平稳复位，管网无持续漏水、设备无持续报警、无故障滞留信号。
6. 分区关阀试验合格：关闭对应分区信号阀后，该分区管网立即停止供水，分区管控功能正常。
九、供水设施配套验收标准
消防水泵接合器型号匹配、安装位置规范、标识清晰齐全，通水试验功能正常、供水可靠，满足系统应急供水要求。
十、竣工资料归档清单
1. 施工单位资质资料：有效消防设施工程专业承包资质证书、营业执照、安全生产许可证。
2. 现场人员证书：项目负责人建造师证书、安全员C证、持证施工人员岗位证书，全部真实有效、人证合一。
3. 全套设备材料资料：3C认证证书、产品合格证、权威检测报告、材料进场检验及报验记录。
4. 隐蔽工程验收记录：管道预埋、穿墙穿楼板封堵、支架安装、隐蔽管线施工验收记录，图文齐全。
5. 管道试验资料：水压强度试验记录、严密性试验记录、管网冲洗测试记录，数据真实、流程完整。
6. 系统调试资料：湿式报警阀调试记录、末端试水联动试验记录、全系统联动调试报告。
7. 工程图纸资料：合规消防施工图纸、竣工图纸、设计变更文件。
8. 设备技术资料：系统操作手册、设备维护保养说明书、售后质保台账。
9. 提供第三方检查合格报告。
十一、重大不合格项
出现任意一项直接不予验收、责令返工。
1. 未完成水压试压、管网冲洗，提前安装喷头；管网存在渗漏、泄压、积水；未设置规范坡度、排气阀、泄水阀。
2. 喷头型号参数不符、玻璃球破损、私自刷漆改造、安装间距及高度不满足规范要求。
3. 报警阀组管路堵塞、伺应状态渗漏、水力警铃不响、压力开关失效、系统频繁误报警。
4. 联动试验不合格：喷淋泵无法自动启动、启动时长超5min、各类信号装置无反馈、联动逻辑错乱。
5. 缺失试压、冲洗、调试原始记录，资料造假、不全；主要消防产品无有效认证、无合规溯源资料。
6. 系统无法实现与校内原有消防设备一体化联动、信号不同步、功能不互通。
7. 本验收标准条款为项目过程验收、竣工验收、第三方检测、质保考核的依据，乙方须响应执行，所有不达标项须无条件免费整改，工期不予顺延。
