

湖南潇湘技师学院
[bookmark: _GoBack]教学楼地下室风管维修项目竞价招标文件
                    （第三次）
为完善校园消防设施，补齐地下室排烟系统短板，提升火灾应急处置能力，保障校园安全稳定运行，湖南潇湘技师学院现就教学楼地下室排烟风管维修改造项目进行公开竞价采购。本项目资金来源为单位自筹，采购方式为向学院招投标邮箱（hnxxjsxyztb@163.com）投递竞价资料公开竞价，欢迎资质齐全、履约能力强、信用良好的供应商参与竞价，现将采购事项公告如下：
一、项目概况
1. 项目内容
本项目为教学楼地下室排烟风管维修改造一体化服务，包含设备及耗材供货运输、原有破损风管及设备拆除、新设备风管安装、人防抗爆支架加固、防火封堵、系统调试、风机单机及联动测试、垃圾清运、场地复原等全部工作，确保排烟系统运行稳定、功能达标、验收合格。
风机故障权责界定：风机试运行中，原有设备固有故障、非施工原因导致的故障，检测及维修费用由采购人承担；因中标供应商施工、安装、调试不当造成的设备损坏、系统失效，全部整改及维修费用由中标供应商无偿承担。
2. 技术与验收标准
本项目施工工艺、设备参数、安装标准、验收细则严格按照国家现行消防、人防规范及本项目附件《设备耗材明细及技术要求》《排烟系统更换、维修工程验收标准》执行，所有施工及验收以附件及规范标准为依据。
3. 项目地点
永州市冷水滩区永州大道2号（湖南潇湘技师学院指定教学楼地下室）
4. 质量要求
所有进场消防产品须具备有效3C认证、产品合格证、检测报告，真实可溯源，严禁使用非标、三无、不合格产品，严禁以普通材料替代耐火材料违规施工。破损风管严禁补丁修补，必须整段更换；人防区域风管、支架加固、密闭封堵须满足人防抗爆、密闭防护规范。项目须通过校方竣工验收，不合格无条件免费返工整改，工期不予顺延。
5. 工期要求
（1）进场时间：2026年8月19日；
（2）竣工截止时间：2026年9月3日，须完成全部拆除、供货、安装、调试、联动测试、场地清理等工作，完全具备竣工验收条件。
6. 质保与售后响应
（1）质保期：项目整体质保期2年，自竣工验收合格之日起计算；质保期内，因乙方材料、设备、施工工艺问题导致的各类质量故障，免费整改、维修、更换；
（2）售后响应：接到报修后3小时响应、48小时到场处置；逾期未处置的，甲方可委托第三方维修，产生费用由乙方双倍承担，从质保金中抵扣。人为损坏、外力破坏、甲方使用不当不在免费质保范围。
7. 现场踏勘
供应商可在竞价截止前自行踏勘现场，采购人配合答疑对接，踏勘费用自理。未踏勘现场导致的工程量偏差、报价漏项、履约风险、成本增加等问题，均由供应商自行承担，采购人不予任何增补、签证加价。
8. 安全施工要求
中标单位须持证上岗、规范安全施工，严格遵守校园管理制度及消防施工规范。施工及质保期内，因乙方施工不规范、管理疏漏、设备及工艺质量问题造成的财物损毁、人身伤害、安全事故、行政处罚及维权费用，全部由乙方独立承担，与采购人无关。
二、采购预算及最高限价
本项目最高限价人民币54000元，报价超出限价直接按废标处理。本项目为固定总价包干+风管专项结算模式，结算规则以本公告及正式合同为准。
三、中标方式
本项目采用满足全部资格及技术要求、最低价中标方式确定中标单位。若最低报价明显低于市场合理价格、存在恶意低价、偷工减料风险的，采购人有权要求投标人提供成本构成说明、材料品质保障承诺、履约保障承诺；供应商无法合理解释、无法提供有效保障资料的，采购人有权否决该报价，依次顺延确定下一顺位中标候选人。
四、竞标人资格要求
1. 具备独立法人资格，持有有效三证合一营业执照，经营范围含消防设施工程、机电安装相关内容；
2. 具备有效建筑施工企业安全生产许可证、消防设施工程专业承包资质；
3. 人员配置达标：项目负责人持机电二级及以上建造师证，现场施工人员持中级及以上消防设施操作员证，配备持证施工员、质量员、专职安全员（C证）；
4. 外地供应商售后兜底：注册地不在永州冷水滩、零陵、祁阳、东安、双牌区域的，须提供覆盖2年质保期的本地合规消防维保合作协议或永州固定售后网点佐证资料，否则资格审核不合格；
5. 信用要求：竞价前7日内信用查询截图无失信、无政府采购严重违法违规记录；
6. 禁止竞价情形：关联企业不得同时参与竞价，近3年无消防工程重大质量事故、骗取中标、严重违约等违规记录。
五、竞价时间及投标资料递交要求
1.竞价时间：2026年8月11日15:00----2026年8月17日15:00
2.竞价供应商须在竞价期结束前，向学院招投标邮箱（hnxxjsxyztb@163.com）完整上传（投递）总报价表、企业资质文件、资格证书、人员资质、信用报告、售后兜底佐证材料、设备和材料清单（含品牌、型号、数量等）、技术响应表等全部资料。资料不全、模糊不清、逾期上传、未完整响应采购及技术要求的，视为无效报价。
3.加密密码在2026年8月17日15:01--15:20发给本项目联系人，提前发送的视为报价无效。
4. 供应商未按公告要求上传投标资料、资料审核不合格、不满足技术标准及售后兜底要求的，直接取消竞标资格，中标名额依次顺延确定。
六、合同签订及相关要求
1. 合同签订
中标公示无异议后1个工作日内，中标单位前往湖南潇湘技师学院科研楼110室签订正式合同，逾期未签约视为自动放弃中标资格。本公告、附件、验收标准、结算及违约条款均为合同有效组成部分，中标供应商须无条件完全响应。
2. 结算规则：为部分固定总价包干。
（1）本项目除风管更换，其余施工、材料、加固、调试、清运、税金、售后等全部内容为固定总价包干，不予调整；
（2）因现有风管为无机玻璃钢材质已使用10年，在施工时中标方应谨慎施工，避免破损风管毗邻区也出现破损现象。但我们也考虑到拆除或安装施工过程中可能存在的毗邻区风管破损情况，镀锌风管数量有所增加，在实际验收时如数量小于260㎡，按实结算[风管结算单价按（中标价÷54000）×123元/㎡计算]。在实际验收时如数量多于260㎡，按260㎡结算。
3. 其他要求
乙方出现工期延误、质量不达标、售后违约、擅自转包等行为，甲方可从保证金、工程款中抵扣违约金及损失。
七、付款方式
1. 付款：通过对公账号付款。
第一批付款：验收合格后，中标方开具全额合规发票及全套结算资料（包括合同、项目材料清单、验收单、施工图、竣工图、第三方检查合格报告等）等资料按财务流程报账，支付中标金额总价的90%；
第二批付款：剩余10%作为质保金，2年质保期满、无质量及售后纠纷后无息付清；
2. 遇寒暑假、财政拨款延迟等不可归责甲方情形，付款期限合理顺延，采购人不承担逾期付款责任。
八、违约责任
1. 乙方未在2026年9月3日前完成全部施工并达到合格验收条件的，按以下标准承担逾期违约金：逾期3日以内，每日按本项目结算总价0.5%的标准扣除违约金；逾期4日及以上，每日按结算总价1%的标准扣除违约金。逾期超10日以上，甲方有权单方解除合同、另行委托第三方施工，所有新增费用及甲方损失由乙方全额承担。
2. 施工质量不达标、使用非标材料、拒不履行售后义务的，严格按照正式合同条款追责、扣除违约金，情节严重的解除合同、追偿全部损失。
3. 供应商竞价报价即视为完全认可本公告全部条款、结算规则、售后要求、违约条款，中标后不得以任何理由议价、加价、拒履约、降标履约。
九、其他事项
1. 本公告、项目附件、中标通知书、竞价文件、采购合同具有同等法律效力，未尽事宜由湖南潇湘技师学院负责解释。
2. 本次竞价所有风险、成本、责任由中标供应商自行承担。
3. 本公告由湖南潇湘技师学院负责解释。
4. 联系人及联系电话：杨老师   17774627115

日期：2026年8月11日


附件：
湖南潇湘技师学院教学楼地下室风管维修项目总报价表

	项目名称	项目名称
	湖南潇湘技师学院教学楼地下室风管维修项目

	 报   价
	大写：                                           元。（小写：   元）

	付款方式
	验收合格后，中标方开具全额合规发票及全套结算资料（包括合同、项目材料清单、验收单、施工图、竣工图、第三方检查合格报告等）等资料按财务流程报账，支付中标金额总价的90%；
剩余10%结算总价作为质保金，待2年质保期满、无质量问题、无售后遗留问题后，甲方无息一次性付清。


	工期
	2026年9月3日前完工达到验收条件

	备  注
	




供应商名称：                                            
法定代表人或其委托代理人签字：                         
联系电话：                     
日期：         年    月      日





附件：

项目任务清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	数 量
	单位

	1
	排烟风管；
	国标镀锌排烟风管 1.0/1.2mm镀锌板
	260
	平方

	2
	排烟口；
	
	10
	个

	3
	排烟阀门；
	
	5
	套

	4
	耐火软连接；
	
	56
	米

	5
	风管、风机专项加固（人防抗爆加固支架增设）；
	
	10
	处

	6
	风管、排烟口、排烟阀安装；
	
	 
	天


要求：报价时请提供设备品牌、型号、材质及主要参数；





湖南潇湘技师学院
教学楼地下室风管维修项目采购合同

甲方：湖南潇湘技师学院
乙方：

乙方在湖南潇湘技师学院教学楼地下室风管维修项目采购中，通过乐采云采购电子卖场竞价方式中标。依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及本项目竞价公告、竞价文件、中标结果等相关资料，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责统一的原则，经友好协商，订立本合同，双方共同遵照严格履行。
第一条 项目概况、承包范围及工期
1. 项目名称
教学楼地下室风管维修项目
2. 项目地点
永州市冷水滩区永州大道2号（湖南潇湘技师学院校内）
3. 承包内容及范围
本项目为教学楼地下室风管维修全套一体化服务，具体包含项目所需设备及耗材供货、运输装卸、原有破损设备及风管拆除、新品现场安装、系统调试、风机运行测试等全流程工作。风机测试及试运行过程中，属于甲方原有设备固有故障、非施工原因造成的风机无法启动、运行故障，对应的检测、维修费用由甲方承担；因乙方施工操作、安装调试不当导致的风机损坏、故障，全部费用由乙方免费承担整改。具体设备、耗材明细、技术参数及施工标准，均以本项目附件清单及竞价公告技术要求为准，附件与本合同具有同等法律效力。
4. 质量及标准要求
本项目所有消防设备、施工工艺均严格执行国家、行业现行有效规范、标准及消防专项技术要求；所有进场消防产品必须具备有效的3C强制认证证书、产品合格证、检测报告等完整合规资料，严禁使用非标、三无、不合格产品。项目施工、加固、封堵、系统调试全部满足本合同附件《排烟系统更换、维修工程验收标准》要求，竣工后须通过湖南潇湘技师学院校内竣工验收，验收结果达到合格及以上标准。
5. 工期要求
本项目预计进场施工时间为2026年8月19日，乙方必须于2026年9月3日前完成全部设备供货、旧品拆除、新品安装、系统调试、风机联动测试、垃圾清运、场地复原等全部工作，确保项目完全满足校方竣工验收条件。本合同所有工期、响应时限均为自然日，合同另有约定除外。
第二条 合同价款及结算方式
本项目合同总价为人民币（大写）：__________整（￥__________元）。本合同价款为部分固定总价包干模式。价款已全额包含设备供货、运输装卸、旧破损设备拆除、新品安装调试、施工垃圾外运、现场开孔、支架加固、人防抗爆加固、全套辅材、检测调试、资料编制、税金、安全文明施工、成品保护、验收配合等完成本项目全部工作的所有费用。除双方书面签字盖章确认的工程变更、签证外，甲方无需向乙方支付任何额外费用、增补款项。
1. 风管专项结算规则
本项目原有风管为无机玻璃钢材质，已投入使用10年，施工期间乙方须精细化规范作业，采取保护性施工方式，最大限度规避风管毗邻完好区域出现破损、损坏问题。鉴于拆除、安装施工过程中可能产生的毗邻区域风管破损、需增补镀锌风管的情况，本项目风管工程量仅统计实际更换、新增镀锌风管工程量，修补、加固、清洁保养工程量不计入风管结算面积，具体结算规则如下：
（1）项目竣工验收实测合规风管工程量＜260㎡的，按双方现场签字确认的实际工程量据实结算，风管结算单价固定计算公式为：（本项目中标总价÷54000）×123元/㎡，该单价为包干单价，包含人工、材料、辅材、安装、税金、调试等全部费用；
（2）项目竣工验收实测合规风管工程量≥260㎡的，统一按260㎡封顶结算，超出部分工程量不予计价，费用由乙方自行承担。
2. 固定总价范围
本项目除风管更换上述规则结算外，其余所有施工内容、设备耗材、检修调试、支架加固、人防整改、售后服务、资料验收等全部工作内容均为固定总价包干，不作任何调整。
3. 价款调整与签证流程
无甲乙双方书面盖章确认的工程变更、现场签证文件，本合同总价及分项价款固定不变，甲方不承担任何新增、增补费用。
4. 结算资料要求
项目验收合格后，乙方须向甲方提交完整结算资料，包含工程量实测记录表、现场签证单、结算清单、设备认证资料、全套验收调试记录，资料不全的，甲方有权暂缓结算及付款。
第三条 质保期限及售后服务
1. 质保期限与缺陷责任期
本项目整体质保期为2年，均自甲方组织整体竣工验收合格、签署验收报告之日起正式计算。缺陷责任期满且无遗留质量问题、无未处理售后纠纷的，甲方无息退还剩余质保金。
2. 质保服务范围及要求
质保期内，因乙方提供的材料质量不达标、设备本身缺陷、安装工艺不规范、施工质量问题、调试不到位等乙方原因，导致项目出现设备故障、风管漏风、阀门失效、启闭卡滞、信号异常、耐火软接破损、支架松动、人防加固失效等各类质量问题的，乙方须无条件免费维修、更换配件及设备、免费整改，确保系统恢复正常运行，工期不予顺延。
乙方售后响应时效：接到甲方书面或电话报修通知后，3小时内响应对接，48小时内必须到场开展故障处置及维修工作。若乙方未按时响应、逾期未到场、未按期修复故障、修复后反复出现同类问题或拒不履行质保义务的，甲方有权自行委托第三方机构开展维修整改，由此产生的所有维修、人工、材料、交通、管理等全部费用均由乙方双倍承担，甲方可直接从项目质保金中双倍扣除，质保金不足以抵扣的，甲方有权向乙方全额追偿剩余费用及全部经济、名誉损失。
因人为恶意损坏、第三方外力破坏、甲方不当使用、不可抗力因素导致的设备故障、损坏，不在免费质保范围内，乙方可提供有偿维修服务，收费标准需提前报甲方备案。
3. 外地供应商售后兜底及违约处罚
若乙方工商注册地不属于永州市冷水滩区、零陵区、祁阳市、东安县、双牌县行政区域的，须在整个2年质保期内持续满足以下任一售后保障条件，并全程留存佐证资料，质保期满前随时配合甲方核查：
（1）与上述区县范围内具备合法消防维保资质的企业签订正式、有效的维保合作协议，协议服务有效期完整覆盖本项目2年质保期；
（2）在永州市行政范围内设立固定售后服务网点，提供网点租赁合同或产权证明、本地常驻维保人员社保缴纳凭证等完整佐证材料，保障本地售后即时响应。
乙方未按上述要求落实本地售后保障、无法提供有效佐证资料的，视为乙方违约，甲方有权暂扣10%项目尾款，直至乙方整改到位；质保期内核查不合格的，甲方有权单方终止售后合作，另行委托第三方维保，所有费用由乙方双倍承担。
第四条 安全施工责任
1. 乙方为本项目施工安全、现场管理、人员管控、文明施工的唯一责任主体。乙方须建立完善的现场安全管理制度、安全生产操作规程，所有进场施工人员必须持有对应岗位有效资格证书，配齐、佩戴全套安全防护用品，购买足额施工现场工伤保险、人身意外伤害险。乙方须严格遵守湖南潇湘技师学院校园管理制度、消防安全管理条例、施工现场安全规范，全程文明施工、合规施工、安全施工，严禁违规作业。
2. 施工全过程中，因乙方施工操作不当、安全管理疏漏、施工流程不规范、人员管控不到位、防护措施缺失等乙方原因，造成甲方校园建筑、设施设备、绿植、公共财物损毁，或引发第三方人身伤害、财产损失的，所有修复赔偿费用、行政处罚费用、法律责任均由乙方独立全额承担。乙方施工人员的自身工伤、意外伤害、安全事故等所有风险、费用、责任均与甲方无关。因甲方原有设施固有安全隐患、甲方书面强行下达违规施工指令导致安全事故的，由责任方依法承担对应责任。
3. 质保期内，因乙方设备质量不达标、安装工艺不合规、系统调试缺陷、施工整改不到位等乙方责任原因，引发火灾、漏风、设备失效、人身伤害、财产损失、安全事故的，乙方须全额承担所有修复、赔偿、行政处罚、诉讼、律师维权等全部相关费用；同时甲方有权单方解除本合同，全额追偿甲方所有经济损失，并追究乙方违约责任。
第五条 乙方权利与义务
1. 乙方须按本合同约定时间足额配齐施工人员、施工机械、材料设备，按时进场施工，严格按照国家消防规范、行业施工标准、竞价文件参数、附件验收标准及甲方合理要求施工，确保工程质量合格、系统联动正常稳定，一次性通过竣工验收。
2. 施工期间严禁损坏甲方校园建筑、设施、绿植、管线、设备等公共财物，施工过程中造成的一切损坏，乙方须无条件限时修复或照价赔偿，费用由乙方自行承担。
3. 乙方须保证所有新装设备、耗材均为全新正品、符合国家消防标准及项目参数要求，具备完整合规认证资料。若设备、材料、施工质量不达标，由乙方免费整改、免费更换配套设备及耗材、免费返工，直至测试达标、验收合格，工期不予顺延。
4. 乙方须全程规范施工、文明作业，合理安排施工时段，不得影响学校正常教学、办公、师生生活秩序。施工现场做到工完场清，施工垃圾当日清运出场，保持校园及施工现场整洁。
5. 乙方须全程无条件配合甲方现场监督、检查、抽检及第三方检测工作，对甲方及检测单位、校方提出的整改问题，须按期、保质整改到位，直至验收合格。
6. 乙方不得擅自停工、无故退场、转包、违法分包本项目，否则视为严重违约，甲方有权单方解除合同、没收剩余款项、追偿全部损失。
第六条 甲方权利与义务
1. 甲方有权对乙方施工全过程进行监督、指导、检查、抽检，对不规范施工、质量不达标、进度滞后、材料不合格、安全违规等问题，有权要求乙方限期整改、停工整改，乙方须无条件服从。
2. 甲方为乙方施工提供必要的现场基础施工条件，配合乙方正常施工。因甲方原因未能及时开放施工场地、提供必要施工条件导致工期延误的，乙方工期可相应顺延，不视为乙方违约。
3. 项目验收合格、全套竣工资料及结算资料齐全合规后，甲方按本合同约定及校内财政审批流程按期支付对应款项。
第七条 验收标准及付款方式
1. 验收依据及流程
本项目验收严格以本合同正文、竞价公告、中标文件及附件《排烟系统更换、维修工程验收标准》为唯一法定依据，所有附件条款均为强制性验收条款。乙方完成全部施工、设备安装、系统调试、风机联动测试、场地清理工作后，整理全套竣工资料提交甲方，由甲方组织校内竣工验收，验收合格并签署验收报告后，方可进入付款结算流程。验收不合格的，乙方须无条件返工整改，直至合格。
2. 付款比例及方式
（1）验收合格后，中标方开具全额合规发票及全套结算资料（包括合同、项目材料清单、验收单、施工图、竣工图、第三方检查合格报告等）等资料按财务流程报账，支付中标金额总价的90%（￥      ）；
（2）剩余10%结算总价作为质保金（￥      ），待2年质保期满、无质量问题、无售后遗留问题后，甲方无息一次性付清。
3. 付款顺延约定
如遇学校寒暑假、财政统一拨付窗口期调整、财政系统维护等不可归责于甲方的客观情形，付款期限可合理顺延，甲方应及时向乙方出具书面顺延说明；顺延期限最长不超过60日，超出60日的双方可另行协商，甲方不承担逾期付款违约责任。
4. 付款方式
所有款项均通过财政正规对公转账流程，支付至乙方指定对公账户，乙方不得以个人账户、第三方账户收款。
第八条 违约责任
1. 非甲方原因及不可抗力因素，乙方未按约定时间进场、未按期完成材料设备进场筹备工作的，视为乙方违约，甲方有权单方终止合同，没收履约保证金（如有），并追究乙方相应经济损失。
2. 非甲方原因及不可抗力因素，乙方未在2026年9月3日前完成全部施工并达到合格验收条件的，按以下标准承担逾期违约金：逾期3日以内，每日按本项目结算总价0.5%的标准扣除违约金；逾期4日以上，每日按结算总价1%的标准扣除违约金。逾期超10日的，甲方有权单方解除合同、另行委托第三方施工，所有新增费用及甲方损失由乙方全额承担。
3. 质保期内乙方未按约定时限响应、未到场维修、拒不履行售后义务、维修后仍存在质量缺陷的，甲方委托第三方维修产生的全部费用由乙方双倍承担，甲方直接从质保金中扣除，质保金不足的，甲方有权向乙方另行全额追偿。同时因乙方售后违约造成的系统停运、安全隐患、校方损失，均由乙方全额赔偿。
4. 乙方施工质量、设备参数、材料标准、系统功能不符合公告、合同及规范要求，无法通过检测、竣工验收的，乙方须无条件免费整改、返工、更换设备材料，工期不予顺延；经两次整改后仍不合格的，甲方有权单方解除合同、全额追回已支付款项，并追究乙方由此给甲方造成的全部经济损失及名誉损失。
5. 乙方存在使用非标材料、无认证消防产品、偷工减料、虚假施工等违规行为的，视为严重违约，甲方有权立即停工、解除合同、不予结算，并追究乙方违约责任。
6. 因甲方单方原因无故逾期付款（本合同约定顺延情形除外），给乙方造成直接损失的，按国家相关法律规定承担逾期付款责任。
第九条 不可抗力
因地震、台风、暴雨、洪水、火灾、疫情封控、政府政策重大调整等不可抗力因素导致本合同无法按期履行或无法继续履行的，受影响一方须在不可抗力事件发生后5个工作日内书面通知对方，并提供官方有效证明材料。双方可根据不可抗力实际影响程度，协商确定工期顺延、部分履行或解除合同，互不追究违约责任。不可抗力消失后，乙方须立即复工，不得无故拖延。
第十条 争议解决
本合同履行过程中发生的任何争议、纠纷，甲乙双方优先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。所有维权产生的诉讼费、保全费、担保费、律师费、鉴定费、差旅费等全部费用，均由败诉方全额承担。
第十一条 其他约定
1. 本项目竞价公告、乙方竞价响应文件、中标通知书、设备技术清单、验收标准附件，均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。若文件内容约定不一致，优先按照竞价公告、本合同正文、附件、乙方竞价文件的顺序适用。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同条款标题仅为方便阅读使用，不具备合同法律效力，合同权利义务以条款正文内容为准。
4. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。
（以下无正文）

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：         
法定代表人：                        法定代表人：          
委托代表签字：                      委托代表签字：        

签订日期：2026年____月____日

附件：
1、 排烟系统更换、维修工程验收标准；
2、 工程量表；
3、 

附件1：

排烟系统更换、维修工程验收标准

一、排烟风管（更换 / 修补）验收标准
1. 风管材质、板材厚度、密封形式符合设计及规范要求；破损风管应整段更换，禁止大面积补丁修补。
2. 风管拼接严密，法兰垫片完整连续，无断裂、缺失；法兰螺栓紧固均匀，无漏装、虚紧。
3. 风管表面平整，无明显扭曲、凹凸、孔洞，内外清理干净，无杂物积尘、施工残留垃圾。
4. 风管支吊架间距合规，防晃支架按要求规范设置；与人防区域相交风管完全满足人防密闭、抗爆相关构造要求。
5. 风管接缝、转角无漏风，必须开展漏光、漏风专项检查，无明显渗漏、啸叫现象。
6. 风管穿越隔墙、楼板处防火封堵完整密实、无空洞、无松动，符合消防防火规范。
二、排烟口（更换、维修）验收标准
1. 排烟口型号、规格、安装位置与图纸及招标要求一致，启闭灵活，无卡滞、卡顿现象。
2. 面板安装平整牢固，与墙面、吊顶贴合严密，无翘边、变形、缝隙过大等问题。
3. 手动执行机构操作顺畅，手动开启、复位功能正常可靠；电动型通电后开启正常、信号反馈准确无误。
4. 排烟口与风管连接密封良好，连接处无漏风、泄压现象。
5. 维修完成后无叶片变形、锈蚀卡死、传动部件脱落、松动等质量缺陷。
三、不锈钢排烟阀门（更换、检修调试）
1. 阀门为全新合格产品，铭牌参数齐全清晰，外观无变形、锈蚀、破损。
2. 阀体安装方向正确，气流标识与实际排烟方向完全一致。
3. 阀板启闭动作顺畅，无卡涩、阻滞；关闭后密闭性能良好，无漏风。
4. 电动执行器接线牢固规范，无虚接、错接，远程启闭、信号反馈功能正常；手动应急开启装置灵活有效。
5. 法兰连接垫片完好齐全，螺栓紧固到位、无缺失，阀体无渗漏、无松动。
6. 彻底检修清理阀内积灰、杂物，确保阀板完全开启、无遮挡风道，通风顺畅。
四、耐火软连接（更换）
1. 耐火软接耐火极限、材质完全满足消防设计及规范要求，严禁使用普通帆布、非标替代产品，必须提供有效消防认证资料。
2. 软接安装长度合规标准，无强行拉伸、扭曲、塌陷，不得作为管道找平、承重受力构件。
3. 两端法兰压紧严密牢固，软接本体无撕裂、孔洞、老化开裂、破损等问题。
4. 软接松紧适度，风机运行时无剧烈抖动、拍打、破损现象，与高温部件保持规范安全间距。
5. 软接内部无异物堵塞，安装顺直规整，无瘪塌、变形，不影响通风截面。
五、风管、风机专项加固（人防抗爆加固支架增设）
1. 新增抗爆支架材质、型钢规格、安装间距、锚固方式完全符合人防工程相关设计及规范要求。
2. 支架焊接饱满密实，焊缝无夹渣、虚焊、漏焊、气孔，除锈彻底，防腐涂层完整均匀。
3. 支架与建筑主体结构可靠锚固固定，严禁固定在吊顶龙骨、临时管线、次要构件上。
4. 风机独立支吊架增设到位，减震装置安装规范、固定牢固；风机与风管软接不受支架外力牵拉、挤压。
5. 所有加固构件安装牢固稳定，手扳无松动、位移，设备震动工况下无明显位移、异响、晃动。
6. 人防区域风管抗爆限位、支撑构造完整齐全，完全满足冲击荷载防护要求。
六、系统安装、调试、风机测试（维修后整体验收）
（1）安装观感验收
风管、阀件、风口排布顺直规整、布局合理；所有支吊架、连接件、紧固件齐全规范、安装整齐。
（2）单机调试
1. 排烟风机盘车顺畅、无卡滞、无摩擦异响；电机绝缘电阻符合规范标准。
2. 通电试运转，风机转向正确无误；运行平稳，无剧烈振动、摆动，轴承温升在国家规范允许范围内。
3. 减震设施安装有效、工作正常，设备基础无共振、异响现象。
（3）联动调试
1. 就地手动、消防控制室远程均可正常、稳定启动排烟风机，启停功能可靠。
2. 排烟阀、排烟口开启可正常联动风机启动，动作信号、状态反馈精准同步至消防主机。
3. 系统启闭逻辑、联动关系完全符合消防设计文件及规范要求。
（4）系统密封性与功能
整套系统运行状态稳定，各连接部位无明显啸叫、漏风、泄压；风口出风均匀、风压达标，无局部涡流、严重泄压等问题。
七、通用质量与资料验收要求
1. 所有更换新设备须提供完整合格证、检测报告、3C认证资料；不锈钢排烟阀、耐火软接必须具备有效消防认证资料，所有资料真实可查。
2. 维修更换产生的所有废料、旧件、建筑垃圾全部清理出场，机房、管井、施工现场干净整洁，无遗留杂物。
3. 调试记录、风机运行记录、阀门动作测试记录、隐蔽工程记录、安全检查记录完整齐全，整理成册形成完整验收资料。
4. 质保期内，本次维修更换部位不得出现阀门卡滞、软接破损、支架松动、风管漏风、联动失效等同类重复故障，否则乙方须免费整改并承担相应违约责任。
八、不合格判定要点（出现以下情况不予验收、不予结算）
1. 阀门、风口启闭卡滞、无法正常复位、无信号反馈或反馈异常；
2. 风管、软接多处漏风、破损、老化，防火封堵缺失、不密实；
3. 人防抗爆支架固定不牢、规格不达标、焊缝不合格、防腐不到位；
4. 风机运转异响、振动超标、转向错误、温升超标，系统联动功能失效；
5. 使用非标、无消防认证、不合格耐火软接、排烟阀及其他消防产品；
6. 施工质量不达标、资料缺失、场地未清理、存在安全隐患的其他情形。



附件2：
项目工程量表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	排烟风管 
	国标镀锌排烟风管 1.0/1.2mm镀锌板
	260
	平方

	2
	排烟口
	
	10
	个

	3
	排烟阀门
	
	5
	套

	4
	耐火软连接
	
	56
	米

	5
	风管、风机专项加固（人防抗爆加固支架增设） 
	
	10
	处

	6
	风管、排烟口、排烟阀安装
	
	 
	天




